六相微机保护测试仪性能特点

ZY880微机继电保护测试仪系统采用了包括先进的数字信号处理技术和通讯技术在内的多项高新技术，体现了集成化、一体化的新趋势。主要特点如下：

a.内置高性能工控机，采用嵌入式工业系统WindowsCE.Net，其简洁的系统内核具有稳定可靠高效的硬件实时性能，集成化、一体化，无需外接电脑即可轻松完成各种复杂的试验功能。还可以杜绝电脑病毒侵犯，即使误操作删除文件也不会破坏操作系统，保证系统安全。
b.独创动态跟踪技术，采用高性能DSP、FPGA、24位DA和高精度线性功放技术，输出每周波1600点的高精度波形，能快速准确灵活的控制响应模拟输出电力系统故障模型各种瞬时变化的暂态波形，使模拟量输出全量程、从直流到1kHz都能全面保证瞬时变化特性和高精度，对超高压继电保护测试工作的准确性具有特别重要的意义。
c.极具人性化的操作界面设计，提供了亲切熟悉的真正的工业化Windows界面，内置触控板和键盘，如同笔记本电脑一样操作方便，内置USB接口可用优盘方便升级软件和交换数据或外接鼠标、键盘操作。还可通过网口外接笔记本电脑工作。
d.　新的测试软件基于Windows系统，采用嵌入式软件开发工具，功能齐全、界面友好、使用方便，底层硬件控制性能优秀，*多层树型结构的试验模板数据库组织方式，灵活的OFFICE文件格式试验报告，为实现试验数据库和试验报告管理的集成化、系统化提供了数据基础。
e.既有富有特色、简洁方便的通用测试模拟功能，又有实用有效的各类继电器校验程序，更有提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序,各类故障模拟程序，能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态、振荡、重合闸行为。
f.无需改变任何软硬兼施件即可6相电压、6相电流同时输出，各相幅值、相位、频率、直流分量均可同时独立变化调整。每周1600点的绝对匀速变频，绝无相移和突变，使低周减载试验准确可靠；开入通道独立无极性，能自动适应各种有源无源接点。
g.先进的高精度线性功放技术全面提升了装置的功放系统，更有完善的各种防误操作、短路、外电冲击和温度超限等故障检测和保护功能，保障装置可稳定可靠的持续工作。具有110V/220V±10%独立辅助直流电源。开入通道独立无极性，能自动适应各种有源无源接点。整机模块化设计，进行了大量的优化设计和工艺改进，更加小型化、轻型化，易操作、易维护。

## ZY880六相微机保护测试仪产品参数

1.交直流电流源
a.交流
输出zui大电流（RMS）: 30A/相或40A/相，三相并联: 90A或120A。六相并联: 180A或240A。

zui大输出功率: ≥400VA/相或≥600VA/相。
输出精度：0.1%(0.2-Max),<1mA (1-200mA)。
输出频率：0-1KHz。
幅频特性：10-1000Hz范围幅度变化 ≤±1.5%。
b.直流
输出zui大电流：0-15A/相或0-20A/相，三相并联: 45A或60A。
zui大输出功率:200W或250W 连续运行。
输出精度：0.5%。
c.其他
分辨率：1mA。
三路或六路有共用中性点的电流源。
各相输出电流幅值、频率、相位独立调节。
电流上升下降时间小于100µ S。
开路、过热、过载和失真自动检测保护。
2.交直流电压源
a.交流
输出zui大电压（RMS）: 125V/相，两相串联: 0-250V。
输出zui大功率（额定电压）:≥75VA/相。
输出精度：0.1%（0.5-125V）。
输出频率：0-1KHz。
幅频特性：10-1000Hz范围幅度变化 ≤±1.5%。
第四路电压可设置为零序电压或任意设置。
b.直流
输出zui大电压：0-150V/相，两相串联: 0-300V。
输出zui大功率：100W 连续运行。
输出精度：0.5%。
c.其他
分辨率：1mA。
三路或六路有共用中性点的电压源。
各相输出电压幅值、频率、相位独立调节。
电压上升下降时间小于100µ S。
短路、过热、过载和失真自动检测保护。
3.相位
相角范围：0°～360°。
相角分辨率：0.001°。
相角精度：±0.2°。
4.频率
频率范围：0-1000Hz。
频率精度：绝对偏差≤2mHz。
分辨率：1mHz。
能叠加2-20次任意幅值的谐波及直流。
5.同步性
电压电流同步性≤100μS。
6.开入量与时间计量要求
8对独立无极性输入端，空接点或0-250V电位。
计时器范围1mS-9999.999S。
分辨率：1mS。
7.开出量
4组可编程辅助空接点。
接点容量：0-250V，0.5A。
8.独立辅助直流电源 
DC 110V/220V±10% 独立辅助直流电源。
容量：100W 连续运行。
短路、过载保护。
9.输入电源
AC220V±15%，50HZ，10A（Max）
10.其他
装置内置工控机，不用外接计算机就能独立实现所有测试功能：
内置Windows操作界面的测试软件；
配有大屏幕彩色液晶屏，提供触控板和键盘操作；
提供USB接口，可外接键盘、鼠标操作，也可通过U盘交换数据和软件升级；
装置配置网络通讯接口，也可外接计算机实现各种测试功能。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!