HYJB-PC型微机继电保护测试仪性能特点及应用

一、主要功能特点

1、智能型主机，主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快，传输频带宽，对基波可产生每周波400点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的zui高水平。由于点数多，每秒20000点，波形的保真度极高，失真极小，特别是在谐波输出时，即使对 6 次谐波、300Hz也可以达到每周波67点D/A的高密度。

2、单机独立运行 装置由方便灵活的轨迹球通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定，并可模拟各种复杂的瞬时性、性、转换性故障进行整组试验。

3、联接电脑运行 通过 Windows 2000 平台上的全套中文操作软件，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。

4、16位DAC芯片 16位高分辨率确保拟合波形精度高，线性度好。小信号输出亦保证极小失真。

5、大屏幕LCD显示屏 本机采用8.4”TFT真彩色800×600点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，全部操作过程均在显示屏上设定，操作界面和试验结果均汉化显示，显示直观清晰。

6、“傻瓜式”操作 采用先进的控制器“轨迹球鼠标”，大大简化了操作部分的结构，操作简便、快捷，容易掌握。

7、新型高保真功放 输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件，既可作电流输出亦可作电压输出，输出功率大，每相电压可输出高达AC150V，电流三并输出高达A12oA。精度好，可靠性高。

8、电流、电压直接输出 相电压、相电流采用直流型功放输出方式，可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，并可变角度、变频率，可叠加 1-10 次谐波。

9、自我保护 采用合理设计3的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。

10、接点丰富 具有7个接点输入和2个空接点输出。

11、主机一体化单机箱结构，只用交流220V电源，开机即可工作。体积小，重量轻，易携带，流动试验方便。

12、性价比高 属于跨专业联合设计产品，综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能，和小型测试仪的价位，具有很高的性能价格比。

HYJB-PC型微机继电保护测试仪

二、主要技术指标

1、电流输出

交流电流输出：

相电流输出(有效值)：0-40A/每相

三并电流输出(有效值)：0-120A

相电流长时间允许工作值(有效值)：10A/每相

相电流zui大输出容量：400VA

三并电流90A时zui大容量：1090VA

三并电流90A时允许工作时间：30s

频率范围(基波)：20-1000Hz

谐波：0-10次

直流电流输出：

相电流输出：0-±10A/每相

zui大输出负载电压：20V

2、电压输出

交流电压输出：

相电压输出(有效值)：0-150V

线电压输出(有效值)：0-200V

相电压/线电压输出功率：50VA/100VA

频率范围(基波)：20-400Hz

谐波：0-10次

直流电压输出：

相电压输出幅值：0-±140V

线电压输出幅值：0-±280V

相电压/线电压输出功率：50VA/100VA

开关量输入空接点：1-20mA，24V

3、开关量输出：空接点接点DC：220V/0.2A;AC：220V/0.5A

4、时间测量(测量范围)：0.1ms–9999s

5、电源电压(允许范围)：AC220V±10%，50/60Hz

6、环境温度(允许范围)：-10℃-+50℃

7、体积重量

体积：400×300×180mm3;重量：20kg

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!