电缆故障探伤仪产品特性及应用

GHDL-2010电缆故障探伤仪

一、GHDL-2010电缆故障探伤仪产品特性：

1、采用工控嵌入式计算机平台系统，工业级使用环境，实现极强稳定性。锂电供电、方便现场测试。

2、国内首家采用12.1英寸大屏幕触摸系统全电脑操作平台集成化软件，彻底告别电

缆仪单片机时代，并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件。

3、采用zui新的USB通信接口，采集信号稳定，配一款笔记本电脑可实现双控双显，主机可自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率，能满足不同长度电缆的测试要求，减少了粗测误差。

4、软件实现故障自动搜索，距离自动显示，双游标移动可到0.1米，波形可任意压缩、扩展，同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析，提高测试精度，减少误差。

5、支持zui新开通的3G通信终端或无线上网卡，专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务，专家远程操控用户主机，给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导，使您无忧工作。

6、4G电子盘内存多类现场波形和现场实物接线图，轻轻一点即可使用，电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理，为电缆的维护工作和定位提供参考和帮助。

7、关键的定点仪部分，直接数字显示测试者离故障点距离，是国内同类定点技术的又一次创新，为快速准确查找电缆故障，减少停电损失提供了有力保障。

9、zui新研制智能组合式采样器，取代了烦琐的现场接线，具有波形直观，容易分析，与高压完全隔离，对主机、操作人员安全的特点。

10、高压放电部分三种可供用户选择，国内*zui新高频高压电源8.9kg替换65kg试验变压器和操作箱，填补国内一项空白。

二、GHDL-2010电缆故障探伤仪测试指标：

1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

3、可测试电缆走向及埋设深度。

显示方式：12.1英寸工业级液晶屏

存储方式：固定移动两方式4G/2G

测试方法：低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

操作方式：触摸屏、笔操作测试距离：不小于40km

zui短测试距离（盲区）： 10米

定点误差：±0.15m

测试误差：系统误差小于±1%

分辨率：V/50m；V为传波速度m/μs；

软件游标0.1米。

环境温度 ：-20°C  ~  50°C

空气相对湿度：≤85％RH

大气压力：86~106KPa

海拔高度：2500米以下

zui大风速：≤ 40m/s

基本地震烈度： 8度地震动峰值加速度0.214g

污秽等级：IV级

三、GHDL-2010电缆故障探伤仪系统组成：

GHDL-2010电缆故障测试管理系统用于电力电缆各类故障测试，电缆路径。电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理，以及铁路、电力电缆、和路灯电缆故障的测试。

四、附件及高压部分 高压冲击放电部分与SD-G35二者任选其一

1、电缆故障测试高压冲击放电部分

（含交直流试验变压器一台， 操作箱一台，脉冲电容一台）

2、GH-G35电缆测试专用高频高压电源及电容器

3、电缆故障测试声磁同步定点仪及附件

GHDL-2010高低压电缆故障测试仪

系统组成

由电缆故障测试系统、测试系统、定点仪、路径仪，高压组件组成。

GHDL-2010高低压电缆故障测试仪功能特点

1、该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成，用于电力电缆各类故障测试，电缆路径。电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理，以及铁路、电力电缆、和路灯电缆故障的测试。

2、电缆故障测试仪（脉冲测距仪）：低压脉冲测距（用于短路、开路故障和电缆全长检测）、高压脉冲测距（用于高阻闪络型和泄漏型故障）

3、定点仪：声波定点方式，定点误差小于10厘米。

4、路径仪：由发射器和接收器组成，工作频率：中频

5、高压组件：用于定点时和高压脉冲测距时的高压信号产生。

GHDL-2010高低压电缆故障测试仪（脉冲测距仪）

可测试各种型号35KV及以下电压等级的铜、铝芯高、低压电力电缆的各类故障。传播速度已经在仪器中预置，包括常见的油浸纸电缆、交联聚乙烯电缆、不滴流、和聚氯乙烯电缆等四种电缆的电波，具备电波测速功能，用以测出特殊电缆的传播速度。电缆长度及故障距离的测量均是屏幕直接显示不需要人工换算。

可测试各种型号电缆的低阻接地、低阻短路、高阻接地、高阻短路、断路、高阻泄漏型、高阻闪络型故障及电缆全长等。

测量方式：低压脉冲、高压闪络（高压脉冲电流法）

测试距离：不小于40km。

单端盲区距离：＜10米。

波形采样频率： 25MHZ。

系统误差：不超过0.1米。

采用双竖线光游标，在游标定位后可从屏幕上直接显示故障点距测试端距离。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!