高压断路器导电回路电阻有关知识

1、什么叫接触电阻？

——接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、断路器接触电阻有哪几部分组成？

——由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3、断路器接触电阻不合格的原因？

——开放较大短路电流时触头烧坏。

——因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

——断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动、静触头表面氧化，接触表面电阻增大。

——长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。

——机械部分长期操作后引起的机械磨损。

——对少油断路器，还可能应绝缘油酸值，不合格呈酸性反应，侵蚀触头表面，或油中漂浮杂质，动静触头之间因开断短路电流后，残留的微粒碳质、金属粉末，使接触电阻增大。

4、影响接触电阻的因素？

——材料的性质：电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

——接触形式：点接触、线接触、面接触。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!